MODELLO 1+2+4: degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro batterico aerobico (o percolatore)

| Dati di progetto | Note per la compilazione |
| --- | --- |
| A.E. = | Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5 |
| Dotazione idrica lt/abitante/g = | Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche |

| Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche |  |
| --- | --- |
| (Tr) Tempo di residenza idraulico (min) | Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media |
| (Q) Portata di punta (litri/sec) = | Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec |
| (V) Volume totale (litri) = | V = Q*Tr |

| Fosse Imhoff (1 a monte e 1 a valle del filtro) |  |
| --- | --- |
| Comparto di sedimentazione (litri) = | Valori consigliati: 40-50 litri/utente |
| Comparto fango (litri) = | Valori consigliati: 100-120 litri/utente |
| Totale (litri) = | Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi |

| Filtro batterico aerobico (o percolatore) |  |
| --- | --- |
| Materiale costituente l’elemento filtrante: Granulometria (mm) = | Ghiaia, plastica Valori consigliati: per la ghiaia 10-50 mm/ 20-60 mm |
| Altezza del filtro h (metri) = | Valori consigliati (ghiaia): non superiori a m 1,5 e non inferiori a m 0,9. |
| Superficie della massa filtrante S (mq) = | S= AE*h2 |
| Volume della massa filtrante (mc) = | V=S*h |

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE (riportare le istruzioni del fornitore)